招标文件

项目名称：中央空调主机维修项目

项目编号：莆医附招[2022]2号

招标人：莆田学院附属医院

莆田学院附属医院招标办编制

二〇二二年二月十六日

- 目   录

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    资格审查与评标

第四章    招标内容及要求

第五章    采购合同（参考文本）

第六章    投标文件相关格式

第一章  招标公告

莆田学院附属医院拟对中央空调维修项目进行公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

一、项目编号：莆医附招[2022]2号

二、采购项目：

| 品目号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 中央空调主机维修 | 具体规格参数要求见第四章。 | 项 | 1 | 18万元整 |

三、投标人资格要求：

3.1经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的合法投标人。投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2业绩要求：投标人须提供2个同类业务合同，即投标人应具备两次三级医院维修水冷中央空调的经验。投标人须提供相应的业绩证明材料：合同复印件（加盖公章）。

3.3本次招标不允许联合体进行投标。

3.4投标时必须提供的相关资料：详见招标文件要求。（提供的复印证件须加盖公章方为有效。）

3.5开标报到时，投标代表需持本人身份证及法人代表授权委托书原件，投标代表是法定代表人的无需提供委托书。

四、招标文件提供期限及获取方式：

4.1招标文件提供期限：自本公告发布之日起至开标前一天。

4.2获取方式：在线获取。本招标项目采用资格后审方式，无需提前报名。请符合投标条件者通过莆田学院附属医院网站(http://www.ptxyfsyy.com.cn/)自行下载招标文件（售价：免费）。

五、投标文件递交方法：请投标人按照招标文件要求备好投标材料后，将投标材料在开标时间截止前直接送达开标地点，由招标工作人员接收，提前或逾期送达均不受理。

六、开标时间：2022年 3月 15 日下午3：00

七、开标地点：莆田学院附属医院新区行政楼三楼第四会议室

八、联系地址：莆田学院附属医院新区（福建省莆田市荔城区东圳路999号）

联系电话：0594-2730428、2730437            联系人：彭女士

莆田学院附属医院

二〇二二年三月七日

第二章 投标人须知

一、招标文件说明：

本项目将在院内OA和莆田学院附属医院官网（网址： www.ptxyfsyy.com）上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

（一）招标文件组成：

1.招标公告2.投标人须知3.资格审查与评标 4.招标内容及要求5.采购合同（参考文本）6. 投标文件相关格式。

（二）招标文件澄清：

1.投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。澄清要求应在开标之日前3天按招标书中载明的地址，以书面形式通知我院招标办。我院将于接到通知后及时向投标人予以释疑。

2.招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对每一投标人均有同等约束力。

（三）现场考察或开标前答疑会：

1.招标人不组织现场考察：招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

2. 招标人不组织召开开标前答疑会：若有需要更正，招标人将发布更改通知，投标人应自行在网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息。

（四）更正公告：

1.本项目若发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

2.更正公告作为我院通知所有潜在投标人的书面形式。

（五）终止公告：

1.若出现因重大变故导致采购任务取消情形，我院可终止招标并发布终止公告。

2.终止公告作为我院通知所有潜在投标人的书面形式。

- 投标文件的编写：

（1）各投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。各投标人若提供虚假资料，一经发现将取消其全部保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其中标资格；并根据本文件和政府采购的相关法律法规追究其相关责任。

（2）除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标，但不得对每一合同包中的货物拆分投标。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价，总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用。

（3）中标人应保证招标人不受到第三方关于侵犯专利权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿招标人和招标代理人的损失。

（4）投标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿招标人的所有损失，且招标人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

（5）投标项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。投标人提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应招标要求。

（6）投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模凌两可的，将被视为未实质性响应招标要求。

（7）投标人随同投标文件提供的技术资料(含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等)必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应招标要求。

（8）投标人应详细说明其投标服务的要求、技术参数、性能指标、供应商名称等。

（9）投标人提供的产品制造标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

（10）投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

（11）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

（12）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

三、投标文件的组成：

本项目属于集中采购目录以外且在采购限额标准以下的货物和服务采购，因此简化后的投标文件由报价部份、资格资信及技术商务部份两部分组成。

报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订，分册密封。 必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须装订成册。

四、投标文件的提交：（请投标人参考招标文件第六章）

1.第一部分 报价部分（正本1份，单独编制装订成册并密封）

- 报价表

2.第二部分 资格资信及技术商务部分（正本1份，单独编制装订成册并密封）

(1) 投标函

(2) 技术规格和商务偏离表

(3) 投标人的资格证明文件

(3-1)关于资格的声明函

(3-2)法人代表授权书（提供法定代表人身份证复印件，法人代表授权委托书原件和委托人代理人的身份证复印件、原件备查。）

(3-3) 法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一。

（3-4）业绩证明材料：投标人须提供2个同类业务合同，即投标人应具备两次三级医院维修水冷中央空调的经验。投标人须提供相应的业绩证明材料：合同复印件（加盖公章）。

（3-5）无行贿犯罪声明函

(4) 招标文件和法律法规要求提交的其他文件。

五、密封及其标记的具体形式：

（1）全部纸质投标文件均应密封，否则投标将被拒绝。

（2）密封的投标文件袋前后封口处须加盖投标单位印章或由投标人代表签名，并注明招标编号、投标项目名称。

（3）投标文件要求加盖公章的都须加盖公章。

（4）投标文件一律用电脑打印，投标文件不允许有加行涂抹或改写。

（5）若提供的材料不齐全、不盖章等，将做废标处理。

六、投标保证金和履约保证金：

（1）投标保证金2000元整，在开标现场以现金形式在投标截止前向招标人缴交，未中标的投标保证金开标会后当场退还，中标人的投标保证金在中标后开标当天上交至财务科或招标人所指定的账户，经公示无异议后直接转为履约保证金。未按规定提交投标保证金，资格审查不合格，将被视为无效投标。

（2）投标保证金是投标人对自身投标行为的承诺，如投标人提供虚假、不真实的资料或投标价格，以及其它干扰本次投标评定的公平性行为的，将没收其投标保证金。

（3）本项目履约保证金为人民币10000元，中标人应在签定合同之前将全额履约保证金缴齐至招标人所指定的账户，在合同到期后无息退还。

（4）账户名：莆田学院附属医院     开户银行：莆田市工行荔城支行

账号：1405010209022016764       （汇款时需注明履约保证金）

（5）发生以下情况之一者，投标保证金或履约保证金将被没收：

1、开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2、由于中标人原因致使合同无法履行。

3、货物质量及维修不合格，或逾期无法完工的。

- 资格审查与评标

- 开标：

1、以我院招标办通知的开标时间和地点为准，投标人需派代表参加。

2、我院组织评标小组参与开标，密封的投标文件于开标现场递交。因招标文件的修改推迟开标时间的，则按修改通知规定的时间递交。

3、若投标人不足三家的，本次招标终止，除招标任务取消外，招标人将依法重新组织招标或者采用其他方式。

二、澄清与质疑：

1、唱标结束后，经开标会议主持人同意，投标人代表可就唱标过程中发生错唱、漏唱的部分要求澄清，但澄清要求不得超过投标文件实质性范围。澄清要求以开标会现场为限，我院不接受开标会后的任何澄清要求。

2、为了助于对投标文件进行审查、评估和比较，我院有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

3、投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、投标人资格审查：

1、开标后，评标小组组织审查的内容有:投标文件是否完整，投标人的资格及资信文件是否符合本项目招标要求；是否提交保证金，是否按要求签署文件，是否存在计算错误等，投标人应以人民币填写所有单价和总价，单价合计和总价不符的，以低价为准。

2、缺少实质性响应的投标将不被接受。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，我院将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

四、评标原则：

1、我院评标小组负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，在符合我院招标文件要求的情况下，按最低评标价法原则推荐中标人。

2、评标小组经评审，认为本次招标存在作假、串标、围标，或中标价超过我院投标最高限价等不符合我院要求的，可以否决本次招投标。

3、其他规定：

若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，列入我院的黑名单。

五、定标：

1、中标人确定后，我院将在院内OA和莆田学院附属医院官网（网址： www.ptxyfsyy.com）上发布本项目的中标公告，公示期为1个工作日。

2、公示无异议后，中标人到我院领取中标通知书，及时与我院签订合同。

3、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

第四章   招标内容及要求

- 招标项目说明：

我院为了确保中央空调机组能正常可靠运行，对住院部负一层的空调机组进行全面检查测试，发现四台离心机组存在故障，具体需要维修的情况如下：

1、3#离心机组的三级导叶行程不足，导致三级导叶关不严引起喘振停机，需拆开压缩机维修。

- 2#4#离心机组温度传感器故障，导致出、回水水温数据偏差较大，需更换。

- 1#3#离心机组水流开关损坏，导致主机无法正常启动，需更换。

二、维修清单及技术参数要求：

| 序号 | 服务内容/产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级导叶轴承 | 轴承;圆柱滚轮，0.88镗孔x 1.19外径x 0.75高度 | 个 | 20 |  |
| 2 | 三级导叶轴承 | 轴承;0.62 id x 0.62 lg，模制法兰类型 | 个 | 40 |  |
| 3 | 冷冻机油（2.5加仑/桶） | 油;离心，白色矿物制冷剂，68级，2.5加仑容器 | 桶 | 8 |  |
| 4 | 油过滤器 | 过滤器;油，自旋，8.0英寸长，3微米 | 个 | 2 |  |
| 5 | 冷媒干燥过滤器 | 干燥机;Servicefirst OEM清洗干燥过滤器离心单元 | 个 | 2 |  |
| 6 | 吸气弯头垫片（上） | O环, 31.0 id x .275 rd，耐制冷剂 | 片 | 1 |  |
| 7 | 吸气弯头垫片（下） | O环, 28.0 id x .275 rd，耐制冷剂 | 片 | 1 |  |
| 8 | 经济节能器垫片（上） | 垫片;9.62 od x 6.75 id x 8.688 bc，耐制冷剂 | 片 | 2 |  |
| 9 | 经济节能器垫片（下） | 垫片12T X 9.00 OD; 耐制冷剂 | 片 | 2 |  |
| 10 | R123全新冷媒 | （100kg/桶） | 公斤 | 400 |  |
| 11 | 温度传感器 | 传感器：覆膜成型，可编程 | 根 | 4 |  |
| 12 | 水流开关 |  | 个 | 2 |  |
| 13 | 氮气 | （容积:40L/瓶） | 瓶 | 10 |  |
| 14 | 搭架吊装、保温修复 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 维修服务费 |  | 项 | 1 |  |

备注说明：投标人在投标前可详细勘察采购人现场的实际状况及其拟维修项目的范围，本招标文件所提供的数据仅供投标人参考。（现场勘察联系人电话：13656995006 胡先生）

三、项目要求：

1、中标人须确保维修后的空调设备能够随时正常运行，所更换的配件及耗材为全新正牌合格产品。若发现产品质量问题或维修不合格，中标人须无条件进行重新维修，所产生的费用由中标人自行承担。

2、中标人负责空调维修后的复原工作，不得损坏原有设备，否则由中标人承担相应的经济赔偿责任。

四、商务条件：

1、维修期限：合同签订后30日内完工。

2、维修地点：按我院指定地点。

3、验收要求：机组无喘振，导叶无卡顿，可灵活开闭。设备安全稳定运行30天视为验收合格。

4、付款方式：验收合格后支付95%维修款，余款5%于两年保修期满后付清。

5、售后服务:24小时随叫随到。免费保修期为两年，两年内无条件保修。

6、中标人在维修施工期间，应自行做好安全防护措施,发生任何安全事故的后果，由中标人承担一切责任。

五、报价说明：投标所报价格应包含配件、维修、运送、税费等维修所需一切费用。

六、违约责任：

1、中标人在与采购人签署了本合同后，中标人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，中标人给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

2、中标人逾期交货，应向采购人偿付逾期违约金，违约金按逾期交货货物总价每日3‰支付，采购人有权在支付货款时直接抵扣。

七、最高限价：本项目投标最高限价为人民币18万元整。超过最高限价作废标处理。

第五章 采购合同(参考文本)

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第四章规定填列相应内容。招标文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：  莆田学院附属医院                                  合同编号：2022zb2号

乙方：（中标人全称       ）

根据招标编号为 莆医附招[2022]2号 的中央空调主机维修（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1）合同条款；

2）招标文件、乙方的投标文件；

3）其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

- 合同标的：

| 序号 | 服务内容/产品名称 | 规格要求 | 投标 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级导叶轴承 | 轴承;圆柱滚轮，0.88镗孔x 1.19外径x 0.75高度 |  | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 三级导叶轴承 | 轴承;0.62 id x 0.62 lg，模制法兰类型 |  | 个 | 40 |  |  |
| 3 | 冷冻机油（2.5加仑/桶） | 油;离心，白色矿物制冷剂，68级，2.5加仑容器 |  | 桶 | 8 |  |  |
| 4 | 油过滤器 | 过滤器;油，自旋，8.0英寸长，3微米 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 冷媒干燥过滤器 | 干燥机;Servicefirst OEM清洗干燥过滤器离心单元 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 吸气弯头垫片（上） | O环, 31.0 id x .275 rd，耐制冷剂 |  | 片 | 1 |  |  |
| 7 | 吸气弯头垫片（下） | O环, 28.0 id x .275 rd，耐制冷剂 |  | 片 | 1 |  |  |
| 8 | 经济节能器垫片（上） | 垫片;9.62 od x 6.75 id x 8.688 bc，耐制冷剂 |  | 片 | 2 |  |  |
| 9 | 经济节能器垫片（下） | 垫片12T X 9.00 OD; 耐制冷剂 |  | 片 | 2 |  |  |
| 10 | R123全新冷媒 | （100kg/桶） |  | 公斤 | 400 |  |  |
| 11 | 温度传感器 | 传感器：覆膜成型，可编程 |  | 根 | 4 |  |  |
| 12 | 水流开关 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 氮气 | （容积:40L/瓶） |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 14 | 搭架吊装、保温修复 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 维修服务费 |  |  | 项 | 1 |  |  |

3、合同总金额为人民币大写：               （小写：￥              ）。                                           4、合同标的交付时间、地点和条件：

1）维修期限：合同签订后30日内完工。

2）交付地点：  甲方指定地点   。

3）交付条件：  标的物验收合格；

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，质量要求和技术标准应按招标文件要求。具体如下：

6、验收：机组无喘振，导叶无卡顿，可灵活开闭。设备安全稳定运行30天视为验收合格。

7、付款方式：

1）本项目属于总价包干合同，验收合格后支付95%维修款，余款5%于两年保修期满后付清。

2）乙方须提供正式发票。

8、履约保证金 10000 元，验收合格后无息退还。

9、违约责任：

1）乙方在与甲方签署了本合同后，乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

2）乙方逾期交货，应向甲方偿付逾期违约金，违约金按逾期交货货物总价每日3‰支付，甲方有权在支付货款时直接抵扣。

10、违约终止合同：

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后30日内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，并终止本合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11、知识产权：

1）乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

2）若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

12、解决争议的方法：

1）甲、乙双方协商解决。

2）若协商解决不成，则通过向(甲方所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、不可抗力：

1）因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2）本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款：

招标文件第四章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第四章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定：

1）合同文件与本合同具有同等法律效力。

2）本合同未尽事宜，双方可另行补充。

3）合同生效：自签订之日起生效。

4）本合同一式    肆  份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执   贰   份，具有同等效力。

5）其他：        无         。

（以下无正文）

甲方：莆田学院附属医院               乙方：

联系地址：莆田市荔城区               联系地址 ：

东圳东路999号

单位负责人：                         单位负责人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：莆田市工行荔城支行         开户银行：

账号：1405010209022016764             账号：

签订地点： 莆田学院附属医院

签订日期：    年   月    日

第六章  投标文件格式

投标文件格式

投 标 文 件

(封面)

（一）报价部分

项目名称：

招标编号：

(正本)

投标人(全称并加盖公章) ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：               日期 ：

附1：                  报  价  表（格式、可按实际要求自行调整）

项目编号：

项目名称：

| 品目号 | 项目名称 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| （1） | 中央空调主机维修 |  |
| 说明：投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |  |  |

投标人((全称并加盖公章))：

投标代表签字：

日期：

附2：                              投标分项报价表

★（未提供分项报价表视为无效投标）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务内容/产品名称 | 规格要求 | 投标 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 （元 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级导叶轴承 | 轴承;圆柱滚轮，0.88镗孔x 1.19外径x 0.75高度 |  | 个 | 20 |  |  |
| 2 | 三级导叶轴承 | 轴承;0.62 id x 0.62 lg，模制法兰类型 |  | 个 | 40 |  |  |
| 3 | 冷冻机油（2.5加仑/桶） | 油;离心，白色矿物制冷剂，68级，2.5加仑容器 |  | 桶 | 8 |  |  |
| 4 | 油过滤器 | 过滤器;油，自旋，8.0英寸长，3微米 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 冷媒干燥过滤器 | 干燥机;Servicefirst OEM清洗干燥过滤器离心单元 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 吸气弯头垫片（上） | O环, 31.0 id x .275 rd，耐制冷剂 |  | 片 | 1 |  |  |
| 7 | 吸气弯头垫片（下） | O环, 28.0 id x .275 rd，耐制冷剂 |  | 片 | 1 |  |  |
| 8 | 经济节能器垫片（上） | 垫片;9.62 od x 6.75 id x 8.688 bc，耐制冷剂 |  | 片 | 2 |  |  |
| 9 | 经济节能器垫片（下） | 垫片12T X 9.00 OD; 耐制冷剂 |  | 片 | 2 |  |  |
| 10 | R123全新冷媒 | （100kg/桶） |  | 公斤 | 400 |  |  |
| 11 | 温度传感器 | 传感器：覆膜成型，可编程 |  | 根 | 4 |  |  |
| 12 | 水流开关 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 氮气 | （容积:40L/瓶） |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 14 | 搭架吊装、保温修复 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 维修服务费 |  |  | 项 | 1 |  |  |

投标人((全称并加盖公章))：

投标代表签字：

日期：

投 标 文 件

(封面)

（二）资格资信及技术商务部分

项目名称：

招标编号：

(正本)

投标人(全称并加盖公章) ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：

附件1

投 标 函

致：莆田学院附属医院

根据贵方为  (项目名称)      的投标邀请(招标编号)：         ，本签字代表(全名、职务)被正式授权并代表投标人(投标人名称)提交下述文件纸质版正本一份。

第一部分 报价部分（单独编制装订成册并密封）

(1)报价表

第二部分 资格资信及技术商务部分（单独编制装订成册并密封）

(1)投标函

(2)关于资格资信的声明函

（3）法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一（具有本项目相关经营范围）

（4）法定代表人授权书

（5）货物说明一览表

（6）技术规格偏离表

（7）商务偏离表

（8）招标文件和法律法规要求提交的其他文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后90个日历日。

- 如果发生招标文件第二章投标人须知所述情况，则同意招标人不予退还投标保证金。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人(全称并加盖公章)：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

投标代表(印刷体)：           签字：

手机：                  日期 ：

附件2

关于资格资信的声明函

致：莆田学院附属医院

关于贵方    年   月第         (招标编号)投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的                  (项目名称)，本签字人确认投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也无行贿犯罪记录。

本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：

附件3

法人营业执照、税务登记证、组织代码证或三证合一

致：莆田学院附属医院

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方组织代码证复印件，该证件真实有效。

(注：以上证件须提供复印件并加盖公章。)

投 标 人(全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件4

法定代表人授权书

致：莆田学院附属医院

(投标人全称)法定代表人         授权  (投标代表姓名)为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：法人身份证及被授权人身份证复印件（正、反面）

| 法人身份证复印件粘贴处 | 被授权人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- |

投标人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

投标代表签字：

日期：

附件5

招标内容说明一览表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包/ 品目号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |

注：1、投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

2、上表若未填写，则视为供应商能够完全响应本招标文件要求。如果中标后被采购人发现任何负偏离或不满足均视为中标供应商违约，按供应商虚假承诺骗取中标处理。

投标人(全称并加盖公章) ：

投标人代表签字：

日期：

附件6

技术要求偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 合同包/品目号 | 项目名称 | 招标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术要求 | 偏离详细说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：以下填写方法可任选一种

1、本表填写方法一：

1.1“技术要求”项下填写的内容应与招标文件第四章“技术要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、本表填写方法二：

本公司参加你院组织的            项目(招标编号       )招标活动，承诺完全响应本招标文件的所有技术要求，上表不再赘述。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件7

商务偏离表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 招标文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细说明 | 投标文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 验收承诺 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺。

★注意：以下填写方法可任选一种

1、本表填写方法一：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第四章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、本表填写方法二：

本公司参加你院组织的            项目(招标编号       )招标活动，承诺完全响应本招标文件的所有商务要求，上表不再赘述。

投标人 (全称并加盖公章)：

投标代表签字：

日期：

附件8

招标文件和法律法规要求提交的其他文件（若有）

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日期：