询 价 文 件

项目名称: 莆田学院附属医院延寿院区肺科RICU科室不间断电源设备维修维保及用电监测设备、蓄电池更新改造项目
招标人: 莆田学院附属医院

2026年4月

目 录

一、询价公告 ……………………………………………………3

二、报价人须知   ………………………………………………5

三、招标内容及要求…………………………………………… 7
四、报价文件（格式） …………………………………………12
第一部分  询价公告

莆田学院附属医院根据我院工作需要，对下列所述货物以询价采购方式进行，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。
1、项目内容：

	序号
	品名
	数量
	技术指标

	1
	莆田学院附属医院延寿院区肺科RICU科室不间断电源设备维修维保及用电监测设备、蓄电池更新改造项目
	1项
	详见“招标内容及技术要求”

	最高限价：9.8万元(含税）

	履约保证金：中标金额*5%

	合同签订日期：中标通知发出后　5 天内


2、确定成交供应商方法：采用最低价法。

3、资格要求：

（1）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（2）资质要求：须具备建设行政主管部门核发有效的建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质，并具备有效的《安全生产许可证》(投标人应在投标文件中提供相关证书复印件,并加盖投标人单位公章)。

（3）人员要求：

①投标人至少为本项目配置3名服务人员。

②其中至少2人具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操/操作项目为：低压电工作业）；至少1人具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操/操作项目为：电力电缆作业）；投标人应在投标文件中提供相关证书复印件,并加盖投标人单位公章。
③提供上述所有人员自本招标项目投标截止之日当月前至少连续缴费六个月（如：若截止时间为2026年4月，则需提供2025年10月-2026年03月或2025年09月-2026年02月）的社保缴费证明，社保缴费证明须体现投标人单位名称及社保缴纳期限。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明及隶属关系证明。。
（4）授权及身份要求：

①若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权委托书。

②若投标人代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供单位负责人授权委托书。

（5）关联关系限制：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（或同一标段）的投标。违反此规定的，相关投标均无效。

（6）信用记录要求：投标人登录“信用中国”（网址：https://www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告并提供信用信息报告，信用信息报告中无严重失信信息，否则其作无效投标处理。
（7）其他要求：本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。
备注：A、其中第（1）、（4）（6）点投标人需提供声明或承诺函。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

C、提供虚假资料或材料不齐全的将导致投标无效或中标资格被取消。

4、采购单位不组织踏勘，投标人可于2026年4月13日至2026年4月16日可自行前往踏勘，费用自理，踏勘联系人及联系方式：赵国展18039058110。

    5、凡参加报价的投标人，均默认都能响应《询价文件》中第三部分招标内容及要求的所有条款。
    6、时间安排、地点：
（1）报价文件递交截止时间和报价时间：2026 年  4 月 16  日下午15：30时(北京时间)；报价人在截止时间之前将报价文件送达至 莆田学院附属医院后勤保障部（行政七楼），逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。
（2）开标时间：2026年  4 月  16 日下午15:30(北京时间)。
（3）开标地点：莆田学院附属医院延寿院区后勤保障部（行政七楼）。
（4）参加询价的供应商必须派出代表参加，未参加的，视同无效投标。
（5）意向报价人如对本次询价存有异议，应在中标公示发出后1个工作日内，以书面形式（含信函、传真）向采购人提出。

8、采购单位名称和联系方式

   采购人：莆田学院附属医院

联系人： 郑女士
电  话：0594-2730437
第二部分  报价人须知

	项号
	编     列     内     容

	1
	项目名称：莆田学院附属医院延寿院区肺科RICU科室不间断电源设备维修维保及用电监测设备、蓄电池更新改造项目
招标人名称：莆田学院附属医院

	2
	资格要求：

（1）基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（2）资质要求：须具备建设行政主管部门核发有效的建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质，并具备有效的《安全生产许可证》(投标人应在投标文件中提供相关证书复印件,并加盖投标人单位公章)。

（3）人员要求：

①投标人至少为本项目配置3名服务人员。

②其中至少2人具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操/操作项目为：低压电工作业）；至少1人具备中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业；准操/操作项目为：电力电缆作业）；投标人应在投标文件中提供相关证书复印件,并加盖投标人单位公章。

③提供上述所有人员自本招标项目投标截止之日当月前至少连续缴费六个月（如：若截止时间为2026年4月，则需提供2025年10月-2026年03月或2025年09月-2026年02月）的社保缴费证明，社保缴费证明须体现投标人单位名称及社保缴纳期限。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明及隶属关系证明。。

（4）授权及身份要求：

①若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供单位负责人授权委托书。

②若投标人代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供单位负责人授权委托书。

（5）关联关系限制：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（或同一标段）的投标。违反此规定的，相关投标均无效。

（6）信用记录要求：投标人登录“信用中国”（网址：https://www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告并提供信用信息报告，信用信息报告中无严重失信信息，否则其作无效投标处理。
（7）其他要求：本项目不允许联合体投标，不允许转包、分包。
备注：A、其中第（1）、（4）（6）点投标人需提供声明或承诺函。

以上资格证明文件投标时须加盖投标人公章并注明“与原件一致”字样。

C、提供虚假资料或材料不齐全的将导致投标无效或中标资格被取消。

	3
	确定成交供应商方法：采用最低价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的报价方法，即在全部满足询价文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商的报价方法。

	4
	报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第四部分），一正本密封，报价文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”，正副本内容必须一致，其中“正本”至少一份，副本至少贰份。

	5
	报价文件装订及封面：报价文件装订成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。

	6
	报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。

	7
	报价过程的纪律：

1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理；

    2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝；

    3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。

4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。

    5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。

6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。报价超过预算金额的不纳入比价。

7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。评审结束后，将在莆田学院附属医院官网/院务公开/公示信息栏目中公示中选结果，公示期1个工作日，不再另行通知。


第三部分   招标内容及技术要求

一、工期及服务要求

1.1、服务方式：全包服务，包含设备全部的维修、调试，直至设备达到要求的工作状态。

1.2、故障报修响应时效：接到采购人通知（电话或微信或书面）和巡检中对设备出现的故障及时处理，发现故障必须肆个小时内到场维修，5个历日内处理到位。 

1.3、应急保障：极端天气（台风等）、大型接待及大型活动，或机组试验带载等情况，根据需要委派技术人员现场值守配合。

1.4、质量保证期：投标人在维保期更换配件等应提供相关质量合格证明及质保。

1.5、质保服务期限：叁年（36个月）
二、相关规范要求

本项目所有工作内容，均应符合相关行业现行规范的最新标准。中标人应提供符合规范引用标准的最新版本标准和本规范技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本规范的要求如与中标人所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

三、技术参数

3.1设备清单

	肺科RICU科室不间断电源设备清单

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	UPS 设备
	YTR3315-J
	台
	1
	15KVA三进三出,三进单出可调

	
	蓄电池
	38AH/12V
	节
	32
	

	
	电池柜
	C-16
	个
	1
	

	2
	UPS 设备
	YTG3350
	台
	1
	50KVA三进三出

	
	蓄电池
	100AH/12V
	节
	31
	

	
	电池柜
	C-32
	个
	1
	

	3
	UPS 设备
	YTG33160
	台
	1
	160KVA 三进三出

	
	蓄电池
	100AH/12V
	节
	62
	

	
	电池柜
	C-32
	个
	4
	

	4
	用电监测设备
	套
	3
	


3.2服务内容

3.2.1不间断电源设备需达到所对应的设备保电时间≥30min，中标人提供蓄电池必须是全新的，且数量必须不少于设备清单中的数量。

3.2.2验收全部完成后，旧电池由中标方回收处置。

3.2.3合同签订后，中标人应在10个历日内更新蓄电池、用电监测设备，并对所有设备进行维修、调试，保证设备原有的所有功能（包括①市电优先，市电停电后无缝切换至不间断电源，并保证UPS设备保电时间≥30min；②故障监测、提醒；③设备运行状态监测等等）都能正常运转；中标方可对设备现有功能进行优化、增补，不可减少采购人需求的设备功能。
3.2.4安装、调试过程中，若材料、零配件(如：蓄电池、空开、电缆、电线等）等不足需中标方自理，最终必须达到对应所有设备供电时间≥30min，且不得影响设备的正常运行。

3.2.5维保期间，中标方需提供全保服务，包括全套设备运行过程中所更换的易损件和维修时所更换的零部件须用原厂或相当的配件，1000元以下的配件均由中标方自理，1000元以上配件的费用由采购人支付，中标人需请示采购人，并需提供相应的材料（含询价材料等等），中标人可要求采购人代为采购。

3.2.6维保期间，中标人每季度末月20号-28号之间需对所有设备进行一次测试维护，如系统运行稳定无缺陷时方视为本季度维保、维修完成。若试运行期间发现故障或缺陷，经维保维修、调试后试运行期应重新计算一个月。若二次试运行期间仍然存在故障或缺陷，采购单位有权终止本合同并要求中标人支付合同总价10%的违约金。

3.2.7蓄电池相关参数要求：

所用蓄电池密封反应效率要高于98%，容量保存率（％/月）≥97％。

蓄电池净重量：100AH/12不低于28 KG；38AH/12V不低于12KG；本项目供货现场进行称重，一经发现弄虚作假（电池内掺玻璃、水泥及各种偷容量手段），将取消合同，所有损失由中标方承担。

（3）本项目应采用全新的阀控式密封免维护铅酸蓄电池。

（4）蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命不小于6年。

（5）智能化电池管理，延长电池使用寿命。

（6）电池需密封设计，采用密封技术工艺，全密封防泄漏结构，确保整个寿命期间无渗液、漏液、爬液和膨胀现象；极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

（7）铅酸蓄电池应耐高电流能力、防爆能力、材料阻燃能力应达到GB／T 19638.1-2014标准。

（8）电池开阀压力在10~25kPa，闭阀压力在1~15kPa。

（9）蓄电池的气密性应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

（10）电池在正常工作过程中，不应有酸雾逸出。在充电过程中遇有明火时内部不引燃、不引爆。

（11）吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率高达99%，无需加水维护。

（12）放电温度：-15～+50℃；充电温度：0～40℃；储存温度：-15～+40℃。

3.2.8用电监测设备的相关参数要求：

（1）监控设备应适配原有UPS，进行设备通讯，实时监测设备通讯状态、输入电压、异常输入电压记录、输出电压、负载率、输入频率、内部温度、主路异常、电池电压低、旁路/整流器启动、UPS故障、电池逆变状态、旁路输出状态、电池欠压保护、开关机状态、蜂鸣器状态、整流器运行状态、逆变器运行状态、异常状态报警等功能。应答人针对应答产品提供平台功能截图实时监测、温度异等。（响应时提供平台功能截图）

（2）投标人应具备自有运维监控服务平台，可以远程采集和诊断设备运行情况和故障，并通过短信将告警信息发送给值班人员（至少可添加3个），以确保设备可靠运行，设备安装完成后免费提供账号、密码及三年用电监测软件供采购人使用，采购人可根据需要查看UPS等相关配电设备运行情况。（响应时须提供短信推送功能性截图及WEB端截图）

（3）监控平台具备设备总览当前设备运行状态概括、设备历史告警信息记录并展示以及UPS运行时实时信号报表展示等。（响应时提供平台功能截图）

（4）监控平台具备报表功能:可以形成历史告警查询报表、历史告警统计报表设备资产统计报表、历史信号趋势分析报表、历史信号记录。（响应时提供平台以上报表功能截图）

（5）监控平台可以对设备进行月、季度、年度的维护情况统计。（响应时提供平台对应功能截图）

备注：投标人必须提供平台对应功能截图，无提供则投标无效。
3.3流程

3.3.1、巡检实施：每次应提前做好巡检计划，经采购人确认并通知相关人员配合实施。

3.3.2、巡检报告：每次巡检完毕后如实制作设备保养报告单，并提交给采购方机电部主管人员签字认可。

四、商务条件

4.1、合同签订：中标人接到中标通知公告后，持中标通知公告（网页打印）与采购单位签订合同，招标文件、中标人的投标文件均作为合同订立的基础。

4.2、交付地点：采购人指定地点。

4.3、交付条件：验收合格交付使用。

4.4、付款方式：

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次及说明

	1
	95
	本项目无预付款，项目款待竣工验收合格后，经有关部门审核结算后，支付合同总金额的 95%

	2
	5
	质保期或服务期结束后，无任何未完成事项，经有关部门审核结算后，采购人向中标人支付合同总金额的5%。


五、验收要求

5.1、按本项目施工技术要求等附件及相关现行规范要求进行验收。

5.2、在施工过程中中标人应接受采购单位有关部门的监督和管理。

5.3、中标人完成蓄电池、用电监测设备更新，所有设备维修、调试、正常运行后，断开市电，不间断电源需保证供电≥30分钟。

5.4、具备技术参数中提到的各项报告文件和记录文件，由采购人审核。

六、违约责任

6.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，招标人有权取消中标资格，并扣除履约保证金。

6.2、在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，招标人有权解除合同，并扣除履约保证金，采购人另有权向中标人追究由此造成的直接损失和间接损失。
6.2.1、提供的服务质量达不到要求的；

6.2.2、中标人未能按合同规定履行其义务的；

6.2.3、在签订采购合同之后，中标人要求解除合同的。

6.3签订合同后，中标人未按合同规定供应服务的，每逾期1天，按合同金额的3‰支付违约金；
6.4、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待招标人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

七、技术服务

7.1、中标人应对采购单位运行人员提供免费的系统技术培训，培训内容为设备的安装、使用、调试，故障处理等。
7.2、在产品质保期内有制造质量问题的设备，由中标人负责修理或更换。

   八、其他方面

8.1、中标人服务人员必须遵守采购单位的规章制度，擅自操作而引起的设备故障及事故，责任由中标人承担。

8.2、中标人须保证所提供的服务（货物），不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购单位使用中标人提供的货物而提起的侵权指控，中标人依法承担全部责任。
封面格式
第四部分  报价文件的组成(格式)
（封面应清楚标注明“正本”）
项目名称：                   
报 价 文 件

报价文件内容：　　资格审查文件（　本）　　　　　　　　　
报价单位:                         　  （盖报价人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）  

日期：_______年           月           日
目    录
1.营业执照复印件（加盖公章）

2.企业相关资质及声明（或承诺函）（加盖公章）

3.人员配备相关证明（加盖公章）
4.法人代表身份证复印件（加盖公章）

5.授权委托书（如有授权）（加盖公章）

6.询价文件“第三部分  招标内容及技术要求”中要求的用电监测平台对应功能截图（加盖公章）
7.报价一览表

（一）法人营业执照
（营业执照、税务登记证、组织代码证三证合一）
致：(采购人) 
现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

(注：法人营业执照等相关证明文件提供复印件，需复印包括能说明合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。)

                         报价单位(全称并加盖公章)：                 
                         报价代表签字：                         
                         日      期：                                


企业相关资质、声明（或承诺函）证明文件

格式自拟。

（三）人员配备相关证明（加盖公章）证明文件

格式自拟。
（四）法定代表人资格证明书
单位名称：                                                       。

地     址：                                                       。

姓 名：             性别：        年龄：        职务：            。

系                               （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                报价单位：             (盖报价人单位公章)
                   日  期：       年    月    日
（附法定代表人身份证复印件，格式自拟）

（五）单位负责人授权委托书（如有）

致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                  手机：              
供应商代表：             身份证号：                  手机：              

电子邮箱：               

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：             
接受授权方

供应商代表签字：                   
签署日期：    年   月   日

（附法定代表人身份证复印件及接受授权方身份证复印件，格式自拟）

（六）询价文件“第三部分  招标内容及技术要求”中要求的用电监测平台对应功能截图（加盖公章）
格式自拟。
（七）报价一览表
报价单位：（加盖公章）                     报名日期：      年    月   日
	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	总价：

	联系人：                                联系电话：


（格式自拟）
报价单位 (全称并加盖公章)：                 
报价代表签字：                      

日期：     

第 4 页 共 21 页

